II. instalacja

centralnego ogrzewania

i ciepłej wody użytkowej

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY.							STRONA

- Cel i zakres opracowania	……………………………………..	        3

- Opis stanu istniejącego ……………………………………….	        3

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania ……………………….	3

2.2. Kotłownia wbudowana …………………………………..	4

2.3. Wewnętrzna instalacja gazowa ………………………….	4

2.4. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej …………...	5

2.5. Zalecenia odnośnie istniejącej instalacji c.o. i kotłowni …	5

- Projektowane rozwiązania ……………………………………	        9

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania ……………………….	9

3.2. Zestawienie zapotrzebowania mocy cieplnej 
+ dobór elementów grzejnych ………………………………..	14

3.3. Zestawienie obliczeń strat ciepła …………………...……	16

3.4. Skrócone wyniki obliczeń hydraulicznych instalacji c.o. .	17

3.5. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej …………	17

3.6. Dokumenty odniesienia ………………………………….	19

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

| NUMER RYSUNKU | TYTUŁ | SKALA | STRONA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CO-1 | Plan sytuacyjny | 1:500 | 23 |
| CO-2 | Rzut piwnic – instalacja c.o. i wody ciepłej. | 1:100 | 24 |
| CO-3 | Rzut parteru – instalacja c.o. i wody ciepłej. | 1:100 | 25 |
| CO-4 | Rzut I piętra – instalacja c.o. i wody ciepłej. | 1:100 | 26 |
| CO-5 | Rzut II piętra – instalacja c.o. i wody ciepłej. | 1:100 | 27 |
| CO-6 | Rzut parteru sali gimnastycznej – instalacja c.o. i wody ciepłej. | 1:100 | 28 |
| CO-7 | Rozwinięcie instalacji c.o. części dydaktycznej – piony nr 1÷15 | 1:100 | 29 |
| CO-8 | Rozwinięcie instalacji c.o. części dydaktycznej – piony nr 16÷27 | 1:100 | 30 |
| CO-9 | Rozwinięcie instalacji c.o. części dydaktycznej – piony nr 28÷ | 1:100 | 31 |
| CO-10 | Rozwinięcie instalacji c.o. w Sali gimnastycznej Z zapleczem szatniowym. | 1:100 | 32 |
| CW-11 | Aksonometria instalacji wodociągowej. | 1:100 | 33 |

I. OPIS TECHNICZNY.

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego projektu jest rozwiązanie zagadnień związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania spowodowaną termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7, dz. nr 991.

Zakresem swoim projekt obejmuje:

- Inwentaryzację szkicową dla potrzeb projektowych wewnętrznej instalacji c.o., systemu pompowego w układzie zamkniętym z rozdziałem dolnym.

- Określenie zapotrzebowania mocy cieplnej z uwzględnieniem termomodernizacji budynku.

- Dobór elementów grzejnych, rurociągów, armatury i regulacji układu hydraulicznego.

Projekt technologii kotłowni gazowej zawarty jest w dalszej części opracowania.

2. Opis stanu istniejącego.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania wodnego, systemu pompowego z rozdziałem dolnym. Instalacja obejmuje budynek dydaktyczny oraz dobudowany w terminie późniejszym salę gimnastyczną. Instalacja c.o. realizowana była według projektu technicznego opracowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Zielonej Górze, 
nr zlecenia Zg 28/74 z września 1975r.

Wewnętrzna instalacja wykonana jest z rur stalowych średnich czarnych ze szwem o połączeniach spawanych. Rurociągi rozprowadzające ułożone są pod stropem kanalizacji piwnic, w Sali gimnastycznej na długości korytarza w kanale doziemnym nieprzełazowym, dalej natynkowo. Piony w części dydaktycznej prowadzone natynkowo, nieliczne (3 szt.) w bruzdach ściennych. Jako elementy grzejne służą grzejniki żeliwne typ T1 nr 1 oraz 4 a także grzejniki z rur stalowych ożebrowanych Favier. Na ostatniej kondygnacji ułożony jest centralny przewód odpowietrzający ø100mm z zasyfonowaniami.  
Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory skośne dławikowe model M3050 oraz 3050A.

Przy przejściach przez przegrody budowlane rurociągi prowadzone są w rurach ochronnych (tulejach) stalowych. Regulacja temperatury elementów grzejnych za pomocą zaworów grzejnikowych, uzbrojonych w głowice termostatyczne. Stan instalacji świadczy o tym, że w przeszłości dokonywane były przeróbki i uzupełnienia. Na znacznej części przewodów rozprowadzających w kondygnacji piwnic brak jest izolacji termicznej.

Aktualne zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku:

- obiekty dydaktyczne 	– Q1=184270kcal/h=214,30kW

- sala gimnastyczna 	 Q2=92360kcal/h=107,41kW

Q=276.630kcal/h=321,71kW

2.2. Kotłownia wbudowana.

W budynku dydaktycznym na kondygnacji piwnic zlokalizowana jest kotłownia wbudowana. Zrealizowana została w roku 1996, jako wodna niskotemperaturowa opalana gazem ziemnym. Wejście do kotłowni bezpośrednio z zewnątrz, oświetlona światłem dziennym przez otwory okienne pojedynczo szklone. Wysokość pomieszczenia w świetle H=2,68m. Źródłem ciepła dla budynków dydaktycznych i Sali gimnastycznej są dwa kotły gazowe, wodne niskotemperaturowe, opalane gazem ziemnym GZ 41,5 o charakterystyce:

- Kocioł żeliwny wodny typ G305, Q=115÷124,8kW z palnikiem typ GZ2.1N, 
dla mocy cieplnej Q=85÷275kW	 1 szt.

- Kocioł żeliwny wodny typ G405, Q=190÷207kW z palnikiem typ GZ2.2N, 
dla mocy cieplnej Q=105÷350kW 	 1 szt.

Kotły uzbrojone są w fabryczne systemy sterowania firmy Buderus oraz palniki firmy MAN. Spaliny od kotła odprowadzone są do wkładów kominowych systemu MK 
o średnicach odpowiednio ø200 i ø160mm, wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wkłady te zamontowano w istniejącym ceramicznym bloku spalinowo-wentylacyjnym 
o wysokości H=17,0m Nawiew powietrza do wentylacji i spalania gazu doprowadzony jest kanałem stalowym typ A/I o wymiarach 430x320mm i powierzchni FN=0,1376m2. Wywiew 
z pomieszczenia odbywa się przez kanał ceramiczny 270x400mm we wspólnym bloku ceramicznym K=17,0m. Każdy z kotłów uzbrojony jest w pompę kotłową, odpowiednio typ RS 25/60r i RS 25/70r, które impulsowane są przez układy automatycznej regulacji. Obieg wody w instalacji grzejnej wymuszony przez pompę sterowaną elektronicznie typ E50/1÷7, Q=0÷16m3/h, H=0÷7mH2O, N=60÷440W, U=1x230V,50Hz. Rurociągi zasilający i powrotny kotłów zostały wpięte w istniejące w kotłowni rozdzielacze po byłych kotłach węglowych. Pozostawiono także główny rozdzielacz zlokalizowany w byłym pomieszczeniu pompowni. Układ połączeń rurociągów zagmatwany i mało czytelny. Świadczy to o tym, 
że przeprowadzoną w roku 1996 wymianę jednostek kotłowych wykonano minimalnym nakładem kosztów, wprowadzono nowe wówczas kotły do starego układu hydraulicznego. Kotły zabezpieczone są membranowymi zaworami bezpieczeństwa o nastawie około PZAŁ.=3bar. Zabezpieczenie zładu i kotłów stanowią dwa naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego Reflex typ N 280 każde.

Rurociągi w kotłowni pochodzą w większości z pierwotnej realizacji z roku 1975. Wykonane są z rur stalowych średnich czarnych ze szwem wg PN-H-74200 dla ø do 65mm oraz z rur stalowych przewodowych wg PN-H-74219 dla rur o ø od 80mm wzwyż. Rurociągi łączone są za pomocą spawania. Jako armatura odcinająca służą zawory kołnierzowe nr kat. 205 i 215. Stan rurociągów niezadowalający.

2.3. Wewnętrzna instalacja gazowa.

Do budynku doprowadzony jest gaz GZ-41,5 z miejskiej sieci gazowej. Punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany jest w wewnętrznej szafce wentylowanej, metalowej, natynkowe o wymiarach 1,30x0,80x0,37m. Punkt redukcyjny wyposażony 
w następujące urządzenia:

- kurek główny ø25mm 		 1szt.

- reduktor FE 25, q=25m3/h 	 2 szt.

- kurki główne ø32mm 		 2 szt.

- gazomierz przemysłowy typ G 25, qNOM.=25m3/h, qMAX.=40m3/h
wraz z rejestratorem MAC R3 	 1 szt.

Wewnętrzna instalacja w kotłowni wykonana jest z rur stalowych średnich bez szwu o połączeniach spawanych. Przewód zbiorczy ø65mm sprowadzony jest do pomieszczenia kotłowni przez były skład opału. Sprowadzony jest na palniki gazowe pionami średnicy 50 i 65mm, uzbrojonymi w kurki kulowe kielichowe bezdławikowy. 
W kotłowni brak jest aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, wymaganego aktualnie obowiązującymi przepisami.

2.4. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej.

Przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej wykonane jest do pomieszczenia pompowni przewodem ø50mm. Pomiar wody odbywa się wodomierzem skrzydełkowym, poziomym ø25mm, qNOM.=3,5m3/h, qMAX.=7,0m3/h. Za wodomierzem wykonane jest odgałęzienie do instalacji kotłowni przewodem z rur PP3, PN 16 ø32x4,4mm. W pomieszczeniach dydaktycznych /klasach lekcyjnych/ oraz węzłach sanitarnych zamontowane są umywalki. Zasilane są w większości tylko wodą zimną z przyległych pionów wodociągowych.

Niektóre nieliczne uzbrojone są w ogrzewacze elektryczne przepływowe lub pojemnościowe. W bezpośrednim sąsiedztwie umywalek zlokalizowane są także piony kanalizacji sanitarnej. Umywalki fajansowe uzbrojone są w syfony butelkowe i podejścia odpływowe.

2.5. Zalecenia odnośnie istniejącej instalacji c.o. i kotłowni.

Istniejącą instalację centralnego ogrzewania należy w całości zdemontować a jej elementy: grzejniki, rurociągi i armaturę złomować i przekazać do koncesjonowanego skupu złomu metali. W instalacji zamontowane są następujące elementy grzejne /grzejniki żeliwne członowe typ T1 oraz grzejniki z rur ożebrowanych Favier/.

Piwnica:

5/1 		- 1 kpl= 5 żeber x 5,82kg/żebro	=   29,10kg,

8/1 		- 2 kpl= 16 żeber x 5,82kg/żebro	=   93,12kg

9/1 		- 2 kpl= 18 żeber x 5,82kg/żebro	= 104,76kg

10/1 		- 4 kpl= 40 żeber x 5,82kg/żebro	= 232,80kg

11/1 		- 2 kpl= 22 żebra x 5,82kg/żebro	= 128,04kg

GŻ-2/1,50/	- 2 kpl= 2 x 32,04kg/szt.		=   64,08kg

Razem grzejniki żeliwne i stalowe       = 651,90kg

Wspornik stalowy 	          - 13x2=26szt. x 3,53kg/szt=91,78kg

Uchwyty stalowe   	          - 13x1=13szt. x 0,58kg/szt=   7,54kg

Razem wsporniki i uchwyty 99,32kg

Numer kodowy żeliwa i stali: 17.04.05.

Parter:

6/1 		- 3 kpl= 18 żeber x 5,82kg/żebro	= 104,76kg,

7/1 		- 7 kpl= 49 żeber x 5,82kg/żebro	= 285,18kg,

8/1 		- 1 kpl= 16 żeber x 5,82kg/żebro	=   46,56kg

9/1 		- 3 kpl= 18 żeber x 5,82kg/żebro	= 157,14kg

10/1 		- 4 kpl= 40 żeber x 5,82kg/żebro	= 232,80kg

11/1 		- 1 kpl= 11 żeber x 5,82kg/żebro	=  64,02kg

12/1 		- 4 kpl= 48 żeber x 5,82kg/żebro	= 279,36kg

18/1 		- 2 kpl= 36 żeber x 5,82kg/żebro	= 209,52kg

20/1 		- 1 kpl= 20 żeber x 5,82kg/żebro	= 116,40kg

3/4 		- 2 kpl= 6   żeber x 10,8kg/żebro	=   64,80kg

5/4 		- 1 kpl= 5   żeber x 10,8kg/żebro	=   54,00kg

7/4 		- 1 kpl= 7   żeber x 10,8kg/żebro	=   75,60kg

10/4 		- 1 kpl=10  żeber x 10,8kg/żebro	= 108,00kg

GŻ-2/1,50/	-10 kpl=10 x 32,04kg/szt.		= 320,40kg

Razem grzejniki żeliwne i stalowe    = 2.118,54kg

Wspornik stalowy 	          - 41x2=82szt. x 3,53kg/szt=289,46kg

Uchwyty stalowe   	          - 41x1=41szt. x 0,58kg/szt=  23,78kg

Razem wsporniki i uchwyty 313,24kg

Numer kodowy żeliwa i stali: 17.04.05.

I  PIĘTRO

6/1	- 2 kpl = 12 żeber x 5,82kg/szt. 		=   69,84 kg

7/1	- 6 kpl = 42 żeber x 5,82kg/szt. 		= 244,44 kg

8/1	- 3 kpl = 24 żebra x 5,82kg/szt. 		= 139,68 kg

9/1	-10kpl = 90 żeber x 5,82kg/szt. 		= 523,80 kg

10/1 	- 5 kpl = 50 żeber x 5,82 kg/szt.		= 291,00 kg

11/1	- 1 kpl = 11 żeber x 5,82kg/szt. 		=   64,02 kg

12/1	- 2 kpl = 24 żeber x 5,82kg/szt. 		= 139,68 kg

13/1	- 2 kpl = 26 żeber x 5,82kg/szt. 		= 151,32 kg

14/1	- 1 kpl = 14 żeber x 5,82kg/szt. 		=   81,48 kg

20/1	- 1 kpl = 20 żeber x 5,82kg/szt. 		= 116,40 kg

21/1	- 1 kpl = 21 żeber x 5,82kg/szt. 		= 122,22 kg

3/4	- 3 kpl =   9 żeber x 10,8kg/szt. 		=   97,20 kg

10/4	- 1 kpl = 10 żeber x 10,8kg/szt. 		= 108,00 kg

GŻ-2/1,50/     - 9 szt.=  9 x 32,04kg/szt.		= 288,36kg

Razem grzejniki żeliwne i stalowe – 2.437,44 kg

Wsporniki stalowe – 47x2=94 szt. x 3,53 kg/szt. 	= 331,82 kg

Uchwyty stalowe   – 47x1 =47 szt. x 0,58 kg/szt.	=   27,26 kg

Razem wsporniki i uchwyty – 359,08 kg

Numer kodowy żeliwa i stali – 17.04.05.

II  PIĘTRO

6/1	- 1 kpl =   6 żeber x 5,82kg/szt. 		=   34,92 kg

8/1	- 4 kpl = 32 żebra x 5,82kg/szt. 		= 186,24 kg

10/1 	- 9 kpl = 90 żeber x 5,82 kg/szt.		= 523,80 kg

11/1	- 6 kpl = 66 żeber x 5,82kg/szt. 		= 384,12 kg

12/1	- 2 kpl = 24 żeber x 5,82kg/szt. 		= 139,68 kg

13/1	- 8 kpl =104 żebra x 5,82kg/szt. 		= 605,28 kg

14/1	- 6 kpl = 84 żeber x 5,82kg/szt. 		=  488,88 kg

19/1	- 1 kpl = 19 żeber x 5,82kg/szt. 		= 110,58 kg

21/1	- 1 kpl = 21 żeber x 5,82kg/szt. 		= 122,22 kg

22/1	- 1 kpl = 22 żebra x 5,82kg/szt. 		= 128,04 kg

28/1	- 1 kpl = 28 żeber x 5,82kg/szt. 		= 162,96 kg

29/1	- 1 kpl = 29 żeber x 5,82kg/szt. 		= 168,78 kg

3/4	- 2 kpl =   6 żeber x 10,8kg/szt. 		=   64,80 kg

9/4	- 1 kpl =   9 żeber x 10,8kg/szt. 		=   97,20 kg

GŻ-2/1,50/     - 10 szt.=  10 x 32,04kg/szt.		= 320,40kg

Razem grzejniki żeliwne i stalowe – 3.398,28 kg

Wsporniki stalowe – 52x2=104 szt. x 3,53 kg/szt. 	= 367,12 kg

Uchwyty stalowe   – 52x1 = 52 szt. x 0,58 kg/szt.	=   30,16 kg

Razem wsporniki i uchwyty – 397,28 kg

Numer kodowy żeliwa i stali – 17.04.05.

SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

4/1	- 1 kpl =   4 żebra x 5,82kg/szt. 		=    23,28 kg

5/1	- 1 kpl =   5 żeber x 5,82kg/szt. 		=    29,10 kg

7/1	- 1 kpl =   7 żeber x 5,82kg/szt. 		=    40,74 kg

10/1 	- 9 kpl = 90 żeber x 5,82 kg/szt.		=  523,80 kg

3/4	- 2 kpl = 6 żeber x 10,80kg/szt. 		=    64,80 kg

6/4	- 2 kpl =12 żeber x 10,80kg/szt. 		=  129,60 kg

10/4	- 1 kpl = 10 żeber x 10,8kg/szt. 		=  108,00 kg

12/4	- 2 kpl = 24 żebra x 10,8kg/szt. 		=  259,20 kg

14/4	- 2 kpl = 28 żeber x 10,8kg/szt. 		=  302,40 kg

15/4	- 12 kpl =180 żeber x 10,8kg/szt. 		=1944,00 kg

Razem grzejniki żeliwne i stalowe – 3.424,92 kg

Wsporniki stalowe – 32x2=64 szt. x 3,53 kg/szt. 	= 225,92 kg

Uchwyty stalowe   – 32x1 =32 szt. x 0,58 kg/szt.	=   18,56 kg

Razem wsporniki i uchwyty – 244,48 kg

Numer kodowy żeliwa i stali – 17.04.05.

Urządzenia technologiczne kotłowni:

- Kocioł żeliwny firmy Buderus typ G 305
Q=115÷124,8kW=1szt.x619,00kg

- Jw. lecz typ G 405, Q=190÷207kW
1szt.x1260,0=1260,00kg

- Palnik Gazowy typ GZ-2.1N, Q=85÷275kW
1szt.x24,0=24,0kg

- Jw. lecz typ GŻ-2.2N, Q=105÷350kW
1szt.x18,6=18,60kg

- Naczynie ekspansyjne systemu zamkniętego Reflex 
pojemności 280dm3  2x50,0=100,00kg

- Wkład kominowy ze stali nierdzewnej 
typ MKS ø160mm, l=20,0mx3,0kg/mb=60,0kg

- Jw. lecz ø200mm, l=19,0mx3,75kg/mb=71,25kg

- Pompa obiegowa E 50/1÷7, Q=0÷16m3/h
H=0÷7mH2O, N=60÷440W, U=230V,50Hz	 17,5kg

- Pompa obiegu kotła RS 25/70r Q=0÷5,0m3/h, 
H=0÷5,5mH2O, N=50÷120W, U=230V,50Hz	4,2kg

- Pompa obiegu kotła typ RS 25/60r  Q=0÷3,5m3/h, 
H=0÷5,5mH2O, N=41÷99W, U=230V,50Hz	3,5kg
               Razem ciężar urządzeń kotłowni: 2.178,05kg

Numer kodowy żeliwa i stali – 17.04.05.

Uwaga: Kotły zamontowane w kotłowni produkcji firmy Buderus są jednostkami żeliwnymi z regulatorami porozumiewającymi się analogowo. Po zasięgnięciu opinii przedstawicielstwa firmy Buderus w Poznaniu /tel. 618167101, konsultant pan Piotr Głuchowski), stwierdza się:

Alternatywa I – istnieje możliwość zachowania istniejących kotłów pod warunkiem wymiany 100% automatyki. Negatywnym argumentem jest fakt, że Buderus nie posiada 
i nie produkuje już odlewów żeliwnych /członów/ kotłów G 305 i G 405. W przypadku awarii kotła nie ma możliwości jego odtworzenia.

Alternatywa II  konsultant proponuje rezygnację z tych jednostek i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych, pracujących w kaskadzie w układzie zamkniętym.

Rurociągi stalowe instalacji centralnego ogrzewania całej instalacji:

ø10 mm	 	225,0 m x 0,858 kg/mb= 193,05 kg

ø15 mm	 	467,0 m x 1,22 kg/mb 	= 560,40 kg

ø20 mm	 	230,0 m x 1,63 kg/mb 	= 374,90 kg

ø25 mm	 	210,0 m x 2,42 kg/mb 	= 508,20 kg

ø32 mm	 	  96,0 m x 3,13 kg/mb 	= 300,48 kg

ø40 mm	 	 140,0 m x 3,86 kg/mb 	= 540,40 kg

ø50 mm	 	 162,0 m x 5,20 kg/mb 	= 842,40 kg

ø76,1x3,2 mm	 	  70,0 m x 6,64 kg/mb 	= 464,80 kg

ø88,9x4,5mm	 	 150,0 m x 8,64 kg/mb 	=1296,00 kg

ø108x4,0mm	 	  27,0 m x12,40 kg/mb 	=   334,80 kg

Razem rurociągi 2.415,43 kg

Numer kodowy żeliwa i stali – 17.04.05.

ZRMATURA ODCINAJĄCA I ZAPOROWA

- zawory grzejnikowe ø15mm 		 170 szt. x 0,45 kg/szt. 	= 76,50 kg

- jw. lecz ø20mm 			   15 szt. x 0,62 kg/szt. 	=   9,30 kg

- zawór skośny M3050 ø15mm 		   23 szt. x 0,39 kg/szt. 	=   8,97 kg

- jw. lecz ø20 mm 			     2 szt. x 0,63 kg/szt. 	=   1,26 kg

- jw. lecz ø25 mm 			   14 szt. x 1,04 kg/szt. 	= 14,56 kg

- jw. lecz ø40 mm 			     8 szt. x.2,03 kg/szt. 	= 16,24 kg

- zawór zaporowy kołnierzowy ø50mm 	     2 szt. x 9,60 kg/szt. 	= 19,20 kg

- jw. lecz ø65mm 			     6 szt. x13,00 kg/szt. 	= 78,00 kg

- jw. lecz ø80mm 			     4 szt. x19,50 kg/szt. 	= 78,00 kg

- jw. lecz ø100mm 			     2 szt. x26,00 kg/szt. 	= 52,00 kg

- zawór zwrotny 	ø50mm			     2 szt. x2,50 kg/szt. 	= 5,00 kg

- jw. lecz ø65mm 			     1 szt. x3,86 kg/szt. 	= 3,86 kg

Razem 369,17 kg

Numer kodowy żeliwa i stali – 17.04.05.

ZESTAWIENIE  MASY  DEMONTOWANYCH  ELEMENTÓW:

- grzejniki żeliwne	 1.282,64 kg

- grzejniki stalowe 	     748,44 kg

- armatura 	 	     369,17 kg

- rurociągi stalowe 	  5.415,43 kg

- urządzenia kotłowni 	  2.178,05 kg

- wsporniki i uchwyty 	  1.414,40 kg

Razem   21.408,13 kg

Numer kodowy żeliwa i stali – 17.04.05.

3. Projektowane rozwiązania.

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku poddawanego termorenowacji określono przy założeniu, że przy temperaturach zewnętrznych minimalnych dla II strefy klimatycznej /tz=-18C/, utrzymywane będą w pomieszczeniach temperatury wewnętrzne, naniesione 
na rzutach budynku. Integralną część dokumentacji stanowią n/w załączniki, znajdujące się w materiałach archiwalnych projektanta:

nr 1  obliczenie współczynnika przenikania ciepła „U”,

nr 2  obliczenie mocy cieplnej budynku,

nr 3  obliczenie średnic przewodów.

Przy projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku poddawanym termomodernizacji kierowano się dyspozycją n/w aktów i norm:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 Dz. U. Nr 201 z 2008r., 
poz. 1238, Dz. U. Nr 56 z 2009r., poz. 461/.

- PN-EN ISO 6946:2008 – „Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

- PN-EN 12524:2003 – „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.

- PN-EN ISO 10456:2004 – „Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.

- PN-EN ISO 13370:2008 – „Cieplne właściwości użytkowe budynków Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania”.

- PN-EN 12828:2006 – „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania”.

- PN-EN 12831:2006 – „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążania cieplnego”.

- Pr PN-B-02414:1999 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Zakres termorenowacji określony jest precyzyjnie w projekcie budowlanym 
 część architektoniczna. W ramach przewidywanej termorenowacji ocieplone zostaną:

  - stropodach nad częścią dydaktyczną za pomocą wełny mineralnej gr. 30 cm,

  - ściany zewnętrzne budynku dydaktycznego za pomocą styropianu gr. 15 cm,

  - ściany zewnętrzne budynku Sali gimnastycznej za pomocą styropianu gr. 15 cm,

  - stropodach nad salą gimnastyczną za pomocą styropianu grubości 15 cm,

  - ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu za pomocą styropianu grubości 10 cm,

  - ściany zewnętrzne piwnic nie stykające się z gruntem za pomocą styropianu
 grubości 10 cm,

  - stropodach nad zapleczem Sali gimnastycznej za pomocą wełny mineralnej twardej grubości 15 cm.

Obliczeniowe współczynniki przenikania ciepła „U” przegród budowlanych:

- Izolowana ściana zewnętrzna z cegły kratówki grubości 38 cm w części dydaktycznej środkowej, U=0,23W/m2K

- Izolowana ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej grubości 44 cm w części dydaktycznej skrajnej, U=0,23 W/m2K

- Izolowana ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm sali gimnastycznej, U=0,24 W/m2K

- Izolowana ściana zewnętrzna piwnic grubości 51 cm powyżej poziomu terenu, 
U=0,44 W/m2K

- Izolowana ściana zewnętrzna piwnic grubości 51 cm stykająca się z gruntem, 
U=0,40 W/m2K

- Izolowany stropodach nad częścią dydaktyczną, U=0,12 W/m2K

- Izolowany stropodach nad salą gimnastyczną, U=0,28 W/m2K

- Izolowany stropodach nad zapleczem Sali gimnastycznej, U=0,11 W/m2K

- Strop między kondygnacjami w części środkowej, U=0,99 W/m2K

- Strop nad piwnicą U=0,85 W/m2K

- Ściana wewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej grubości 12 cm, U=2,17 W/m2K

- Jw. lecz grubości 25 cm, U=1,54 W/m2K

- Jw. lecz grubości 38 cm, U=1,27 W/m2K

- Jw. lecz między częścią środkową i prawą 12÷38cm, U=0,94 W/m2K

- Ściana zewnętrzna, oddzielająca prawe skrzydło od budynku istniejącego, 
U=0,72 W/m2K

- Podłoga na gruncie w Sali gimnastycznej, U=0,45 W/m2K

- Jw. lecz w zapleczu Sali gimnastycznej, U=0,45 W/m2K

- Okna PCV, U=1,80 W/m2K

- Drzwi zewnętrzne, U=2,60 W/m2K

- Drzwi wewnętrzne, U=2,60 W/m2K

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków 
po ociepleniu:

  - budynek dydaktyczny 		ø  145290 Wat

  - budynek sali gimnastycznej 	ø    47750 Wat

Razem ø = 193.040 Wat

Kubatura ogrzewanego budynku 	V=17937 m3

Powierzchnia użytkowa 		F=

Jednostkowe zapotrzebowanie mocy cieplnej budynku:

- na 1 m3 kubatury, qV=19304017937=10,76W/m3

- na 1 m2 powierzchni użytkowej, qFu=193040=........W/m2

W ramach prac wstępnych związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania należy dokonać demontażu całej instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje ona:

  - Demontaż elementów grzejnych.

  - Demontaż wsporników i uchwytów grzejników.

  - Demontaż zaworów grzejnikowych.

  - Demontaż rurociągów rozprowadzających na kondygnacji piwnic
wraz ze wspornikami i uchwytami.

  - Jw. lecz na kondygnacjach nadziemnych z uchwytami i tulejami przejściowymi.

  - Demontaż armatury odcinającej i grzejnikowej.

  - demontaż płyt nadkanałowych wraz z warstwami wyrównawczymi 
i wykończeniową na komunikacji Sali gimnastycznej nad kanałem doziemnym nieprzełazowym, podposadzkowym c.o.

UWAGA:   Demontaż w pomieszczeniach kotłowni – patrz rozdział „Technologia kotłowni”.

W budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych projektuję instalację centralnego ogrzewania wodnego, niskotemperaturowego, systemu pompowego 
w układzie zamkniętym z rozdziałem dolnym. Temperatura wody grzejnej t1/t2=70/55C. Instalacja wewnętrzna bierze swój początek od rozdzielacza skrzyniowego w pomieszczeniu kotłowni.

Przewody rozprowadzające ułożone są pod stropem kondygnacji piwnic, kotwione do stropów oraz ścian wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą wsporników i uchwytów typu metal-gum. Rurociągi rozprowadzające w kondygnacji piwnic projektuję z rur stalowych średnich czarnych ze szwem wg PN-H-74200 dla 
ø   do 65mm oraz z rur stalowych przewodowych wg PN-H-74219 o połączeniach spawanych.

Rozstaw podpór ruchomych dla przewodów stalowych:

| Średnica przewodu -mm- | Największa odległość -m- |
| --- | --- |
| 15 | 1,50 |
| 20 | 1,80 |
| 25 | 2,20 |
| 32 | 2,60 |
| 40 | 3,00 |
| 50 | 3,50 |
| 76,1 | 3,80 |
| 88,9x4,5 | 4,00 |

Piony centralnego ogrzewania oraz gałązki /podejścia/ do grzejników projektuję z rur miedzianych dla stanu miękkiego /rekrystalizowanych/ oznaczonych wg DIN 17671 jako „F22” lub o oznaczeniu krajowym według PN-H-01706:1971 jako „r”. Rurociągi dostarczane są w kręgach lub w odcinkach prostych długości handlowej 2,5m. Należy je łączyć za pomocą połączeń kapilarnych.

Wymagana długość kielicha lub końcówki bosej:

| średnica nominalna /mm/ | Dopuszczalna odchyłka /mm/ |  | Minimalna długość kielicha lub końcówki bosej /mm/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Średnica wewnętrzna kielicha | Średnica zewnętrzna końcówki bosej | L1 /mm/ | L2 /mm/ |
| 6 | +0,15 +0,06 | +0,04 -0,05 | 5,8 | 2,0 |
| 8 |  |  | 6,8 |  |
| 10 |  |  | 7,8 |  |
| 12 |  |  | 8,6 |  |
| 15 |  |  | 10,6 |  |
| 18 |  |  | 12,6 |  |
| 22 | +0,18 +0,07 | +0,05 -0,06 | 15,4 | 2,0 |
| 28 |  |  | 18,4 |  |
| 35 | +0,23 +0,09 | +0,06 -0,07 | 23,0 | 2,0 |
| 42 |  |  | 27,0 |  |
| 54 |  |  | 32,0 |  |
| 76 | +0,33 +0,10 | +0,07 -0,08 | 33,5 | 3,0 |

Do połączeń kapilarnych używać lutów o charakterystyce:

| Rodzaj lutu | Oznaczenie lutu wg DIN | Skład chemiczny | Przedział temperatur Topnienia C | Zalecany typ topnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Miękkie wg DIN 1707 | L-Sn-Cu3 | 97% Sn 3% Cu | 220÷240 | F-SW21, 22 lub 25 |
|  | L-Sn-Ag5 | 95% Sn 5% Ag | 230÷250 |  |

lub luty twarde o charakterystyce:

| Rodzaj lutu | Oznaczenie lutu wg DIN | Skład chemiczny | Przedział temperatur topienia C | Zalecany typ topnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| twarde wg DIN 8513 | L-Ag-45Sn | 45% Ag 27% Cu 25% Zn 3% Sn | 640680 | F-SH1, |
|  | L-Ag44 odp. LS 45 wg PN-80/M-69411 | 44% Ag 30% Cu 26% Zn | 680740 |  |
|  | L-Ag2P | 2% Ag 6% P 92% Cu | 650810 | nie wymagają topnika |
|  | L-Cu P6 odp. LMF6 wg PN-70/M-69413 | 6% P 94% Cu | 710880 |  |

Do lutowania łączników z mosiądzu i brązu nie stosować lutów z fosforem.

Rozstaw uchwytów przesuwnych dla rur miedzianych montowanych poziomo:

Średnica rury 	         odległość między uchwytami

-mm-			 -m-

15				1,25

18				1,50

22			  	2,00

28				2,25

35				2,75

42				3,00

54				3,50

76,1			4,25

Rozstaw uchwytów na pionach można zwiększyć o 30%, przestrzegać zasady aby na każdej kondygnacji na pionach montowane były 2 uchwyty. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w bruzdach ściennych. Przestrzegać zasady aby na długości rury ochronnej na rurociągu przewodowym nie wykonywać żadnych połączeń. Średnica rury przejściowej była o dwie dymensje większa od rury przewodowej. Przestrzeń między nimi  wypełnić materiałem pęczniejącym ognioodpornym /np. Hilti lub Rockwool/.

Izolacja termiczna rur otulinami z pianki PU /materiał o współczynniku przewodzenia ciepła =0,035W/mK/ o grubości:

Rurociągi centralnego ogrzewania prowadzone natynkowo /w kondygnacji piwnic/ izolować otulinami z pianki PU (materiał o =0,035W/m2K) o grubości:

średnica wewnętrzna rury 	             	       grubość izolacji

-mm-				-mm-

do 22mm 		 	– 20mm

od 22÷35mm 			– 30mm

od 35÷100mm			– równa średnicy

wewnętrznej rury.

Przewody przechodzące przez ściany lub stropy izolować np. lecz stosując 50% wymaganej grubości izolacji np. Jako elementy grzejne przewiduję grzejniki stalowe profilowane, profil FKO, typ 11, 12, 22 i 33. Są to grzejniki profilowane kompaktowe. Gałązki zasilające grzejniki prowadzone są natynkowo, zasilając grzejnik z boku. 
Na zasilaniu montować zawory termostatyczne kątowe z nastawą wstępną RA-NCX, 
DN 25, nr kat 013 G 4247. Na zaworze głowicę termostatyczną RTD-R Inowa, typ 3140, 
nr kat. 013 L 3140. Na gałązce powrotnej montować zawory odcinające kątowe RLV-CX, DN 15, nr kat. 003 L 0273 z możliwością spustu wody. Wyroby te produkowane są przez firmę Danfoss. Dopuszczam montaż armatury firmy Heimeier, Herz, Owentrop, Honeywell. Jako armaturę odcinającą przewiduję zawory kulowe z kielichami gwintowanymi, uszczelnionymi taśmą teflonową dla p=10bar, t=120C. Na pionach przewiduję montaż podpionowego zaworu regulacyjnego ASV-PV. Na rurociągu zasilającym montowany jest ręczny zawór ASV-M.

Na rurociągu powrotnym montowany jest zawór obejmujący automatyczny, podpionowy zawór regulacyjny ASV-PV. Rurka impulsowa o długości 1,50m /G1/16A/ oraz kurek spustowy. Przed oraz za zaworami montować złączki gwintowane. Przy przejściu rurociągów przez ściany i strop oddzielenia pożarowego kotłowni wykonać je w klasie odporności ogniowej EI 60 /np. firmy Hilti lub Rockwool/. Ciśnienie próbne instalacji PPR=1,5x3,0=4,5bar. Rozruch próbny połączony z regulacją przez okres 72 godzin ruchu ciągłego.

3.2. Zestawienie zapotrzebowania mocy cieplnej + dobór elementów grzejnych.

| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Temp. Wewn. C | Moc cieplna Wat | Element grzejny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| SALA GIMNASTYCZNA |  |  |  |  |
| 1 | Sala gimnastyczna | 16 | 34920 | 14xV12/600/1100 |
| 2 | Salka do ćwiczeń | 16 | 1800 | 3xV12/600/700 |
| 3 | Magazyn | 20 | 820 | 1xV22/600/700 |
| 4 | Szatnia | 20 | 820 | 1xV22/600/700 |
| 5 | Szatnia | 20 | 1800 | 3xV12/600/700 |
| 6 | Szatnia | 20 | 820 | 1xV22/600/700 |
| 7 | Szatnia | 20 | 820 | 1xV22/600/700 |
| 8 | WC | 20 | 1030 | 1xV22/600/900 |
| 9 | WC | 20 | 1030 | 1xV22/600/900 |
| 10 | Korytarz | 16 | 1890 | 1xV22/900/1200 |
| 11 | Szatnia | 20 | 1050 | 1xV22/600/900 |
| 12 | Pokój trenera | 20 | 950 | 1xV12/600/1100 |
| W pomieszczeniu nr 1 montować 2x nagrzewnicę wodną typ VOLCANO, typ VR1, Q=10,0kW każdy |  |  |  |  |
| BUDYNEK DYDAKTYCZNY |  |  |  |  |
| 41 | WC męskie | 20 | 2220 | 1xK33/500/1400 |
| 42 | Sala lekcyjna | 20 | 2420 | 2xK22/500/1200 |
| 43 | Sala lekcyjna | 20 | 3200 | 4xK12/500/1100 |
| 43a | Zaplecze sali nr 43 | 20 | 1140 | 1xK22/500/1200 |
| 45 | Sala lekcyjna | 20 | 2690 | 3xK12/500/1200 |
| 45a | Zaplecze sali 45a | 20 | 880 | 1xK12/500/1200 |
| 47 | Sala lekcyjna | 20 | 2670 | 3xK12/500/1200 |
| 47a | Zaplecze sali nr 47 | 20 | 850 | 1xK12/500/1200 |
| 49 | Sala lekcyjna | 20 | 2740 | 4xK12/500/1000 |

Dalszy ciąg na stronie nr 15

| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Temp. Wewn. C | Moc cieplna Wat | Element grzejny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| BUDYNEK DYDAKTYCZNY |  |  |  |  |
| 49a | Zaplecze sali nr 49 | 20 | 1090 | 1xK22/500/1100 |
| 51 | Sala lekcyjna | 20 | 1970 | 3xK12/500/900 |
| 51a | Zaplecze sali nr 49 | 20 | 1040 | 2xK12/500/700 |
| 52 | Sala lekcyjna | 20 | 3240 | 4xK22/500/900 |
| 52a | Zaplecze sali nr 52a | 20 | 720 | 1xK12/500/1000 |
| 53 | Sala lekcyjna | 20 | 3280 | 5xK12/500/900 |
| 54 | Sala | 20 | 2440 | 4xK12/500/900 |
| 55 | Sala | 20 | 2690 | 3xK12/500/900 |
| 55a | Zaplecze sali nr 55 | 20 | razem z pom. nr 55 | 1xK12/500/900 |
| 56 | WC damskie | 20 | 1625 | 2xK22/900/700 |
| K-1 | Klatka schodowa | 16 | 1360 | 2xK12/500/900 |
| K-2 | Klatka schodowa | 16 |  |  |
| K-0 | Korytarz | 16 |  |  |
| 21 | Sala lekcyjna | 20 | 2310 | 2xK22/500/1200 |
| 22 | Sala lekcyjna | 20 | 3060 | 4xK12/500/1100 |
| 22a | Zaplecze Sali nr 22 | 20 | 1780 | 1xK33/500/1300 |
| 23 | Sala lekcyjna | 20 | 2440 | 3xK12/500/1100 |
| 24 | Gabinet języków obcych | 20 | 790 | 1xK12/500/1100 |
| 25 | Sala lekcyjna | 20 | 2390 | 3xK12/500/1100 |
| 25a | Zaplecze Sali nr 25 | 20 | 830 | 1xK12/500/1200 |
| 26 | Sala lekcyjna | 20 | 2330 | 4xK12/600/700 |
| 27 | Biuro | 20 | 930 | 1xK12/600/1100 |
| 28 | Księgowość | 20 | 1320 | 2xK12/600/800 |
| 29 | Gabinet dyrektora | 20 | 1440 | 2xK12/600/900 |
| 29a | Sekretariat | 20 | 1110 | 1xK22/600/1000 |
| 30 | Biuro | 20 | 700 | 1xK12/600/900 |
| 31 | Pokój nauczycielski | 20 | 2960 | 5xK12/600/700 |
| 32 | Pokój pielęgniarek | 20 | 1320 | 2xK12/600/800 |
| 33 | Gabinet pedagogiczny | 20 | 1140 | 1xK12/500/1200 |
| 34 | Korytarz | 16 | 2160 | 4xK12/500/800 |
| 34a | Korytarz | 16 | 690 | 1xK12/600/800 |
| 35 | WC personelu | 20 | 610 | 1xK12/500/900 |
| 36 | WC damskie | 20 | 840 | 1xK12/900/700 |
| 37 | Umywalnia | 20 | 840 | 1xK12/900/700 |
| 38 | WC męskie | 20 | 2300 | 1xK33/500/1600 |
| 39 | Umywalnia | 20 | razem z pomieszczeniem nr 38 |  |
| K-1 | Klatka schodowa | 16 | razem z pomieszczeniem nr 34 |  |
| K-2 | Klatka schodowa | 16 | razem z pomieszczeniem nr 34 |  |
| 1 | Biblioteka multimedialna | 20 | 3000 | 2xK22/500/1500 |
| 2 | Biblioteka | 20 | 5000 | 4xK22/500/1300 |
| 3 | Sala lekcyjna | 20 | 3570 | 3xK22/500/1200 |
| 4 | Zaplecze sali nr 3 | 20 | 1100 | 1xK22/500/1100 |
| 5 | Sala lekcyjna | 20 | 3450 | 3xK22/500/1200 |
| 6 | Magazynek | 20 | 1170 | 1xK22/500/1200 |
| 7 | Sala lekcyjna | 20 | 1900 | 3xK12/600/800 |
| 8 | Dyżurka | 20 | 1110 | 1xK22/600/1000 |
| 9 | Magazyn sprzętu | 20 | 1360 | 1xK22/600/1300 |
| 10 | Aula | 20 | 6110 | 8xK12/600/800 |
| 11 | Sala lekcyjna | 20 | 2470 | 2xK22/600/1100 |
| 12 | Korytarz | 16 | 5680 | 7xK22/500/800 |

Dalszy ciąg na stronie nr 16

| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Temp. Wewn. C | Moc cieplna Wat | Element grzejny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| BUDYNEK DYDAKTYCZNY |  |  |  |  |
| 13 | WC personelu | 20 | 1090 | 1xK22/500/1100 |
| 14 | Pomieszczenie gospodarcze | 20 | 780 | 1xK22/500/800 |
| 15 | WC damskie | 20 | 2200 | 2xK22/900/700 |
| 16 | WC męskie | 20 | 2620 | 1xK33/500/1600 |
| 17 | Pomieszczenie gospodarcze | 8 |  | zyski ciepła |
| K-1 | Klatka schodowa | 16 | 890 | 1xK22/500/900 |
| K-2 | Klatka schodowa | 16 | 500 | 1xK12/600/600 |
| K-3 | Klatka schodowa | 16 | 1220 | 1xV22/600/1000 |
| K-4 | Klatka schodowa | 8 | 500 | 1xK12/600/600 |
| 0/1 | Konserwator | 16 | 2200 | 3xK12/600/900 |
| 0/12 | Komunikacja | 16 | 2600 | 2xK12/600/1400 |
| 0/11; 0/16 | Szatnia | 16 | 2830 | 3xK12/600/1100 |
| 013 | Korytarz | 16 | 920 | 1xK12/600/1100 |
| 014 | Archiwum | 8 | 1080 | 1xK12/600/1300 |
| 015 | Archiwum | 8 | 1400 | 2xK12/600/800 |
| 017 | Sala lekcyjna | 20 | 2790 | 2xK22/600/1200 |
| 018 | Sala lekcyjna | 20 | 2700 | 2xK22/600/1200 |
| 019 | Kawiarenka | 20 | 6100 | 2xK22/600/1300 2xK12/600/1800 |
| 020 | Magazynek | 5 | nie ogrzewany – zyski ciepła |  |
| 021 | Magazynek | 5 | 420 | 1xK12/600/500 |
| 0/22 | Sanitariat | 20 | 650 | 1xK12/600/800 |
| 0/23 | Korytarz | 16 | 430 | 1xK12/600/500 |
| 024 | Przedsionek | 8 | 620 | 1xK12/600/700 |

Razem ilość elementów grzejnych:

- sala gimnastyczna 		   29 szt.

- budynek dydaktyczny 		 160 szt.

Ogółem  189 szt.

3.3. Zestawienie obliczeń strat ciepła.

| Parametry budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatury |  |  |  |
| Temperatura zewnętrzna |  e | -18 | C |
| Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  m, e | 7,9 | C |
| Temperatura wewnętrzna zgodnie z normą |  | …. |  |
| Wymiary |  |  |  |
| Szerokość budynku | b budynku | 13,8 | m |
| Długość budynku | a budynku | 126,1 | m |
| Powierzchnia podłóg na gruncie | A budynku | 621,4 | m2 |
| Liczba kondygnacji | n | 4 |  |
| Wysokość budynku | h budynku | 13,6 | m |
| Dane gruntu |  |  |  |
| Dane gruntu |  |  |  |
| Zagłębienie budynku | z’ | 1,60 | m |
| Obwód podłogi na gruncie | P | 112,2 | m |

| Wymiar charakterystyczny podłogi | B’ | 15,6 | m |
| --- | --- | --- | --- |
| Głębokość wód gruntowych | T | 10 | m |
| Wsp. Korekcyjny dla wahań temperatury | g1 | 1,45 |  |
| Wsp. spływu wód gruntowych | GW | 1 |  |
| Wentylacja |  |  |  |
| Krotność wymiany przy różnicy 50Pa | n50 | 2 | 1/h |
| Wentylacyjny współczynnik jednoczesności |  | 0,5 |  |
| Sprawność systemu odzyskiwania ciepła |  | 0 | % |

3.4. Skrócone wyniki obliczeń hydraulicznych instalacji c.o.

| Liczba źródeł | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Łączna liczba odbiorników | 191 |  |
| Łączna liczba działek | 720 |  |
| Łączna liczba rozdzielaczy | 1 |  |
| Łączna liczba pomp | 8 |  |
| Łączna deklarowana strata pom. øw | 191010 |  |
| Łączna deklarowana moc innych elementów w | 99780 |  |
| Łączna deklarowana moc odb. ø wym. w | 230920 |  |
| Normy obliczeń: |  |  |
| Norma doboru grzejników | EN 442-2 |  |
| Źródło: kotłownia gazowa. Zastosowanie: Ogrzewnictwo + c.w.u.. Medium: woda |  |  |
| Rzędna źródłowa |  |  |
| Temperatura zasilania i powrotu C | 70 | 55 |
| Moc całkowita w | 240000 |  |
| Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych ø grz. w | 171010 |  |
| Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych ø op w | 0 |  |
| Łączna wydajność pozostałych odbiorników w | 20000 |  |
| Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie w | 0 |  |
| Niekorzystne straty ciepła działek w |  |  |
| Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz w | 0 |  |
| Ciśnienie dyspozycyjne kPa | 44,5 |  |
| Spadek ciśnienia na trasie krytycznej kPa | 34,3 |  |
| Opór własny odbiornika krytycznego kPa | 10,2 |  |
| Opór własny źródła kPa | 0 |  |
| Przepływ w źródle kg/h | 18000 |  |
| Odbiornik krytyczny | VOLCANO |  |
| Długość trasy odbiornika krytycznego m | 258 |  |
| Pojemność wodna dm3 | 1840,0 |  |

3.5. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej.

Realizowane zamierzenie inwestycyjne ma także za zadanie rozwiązać problem zaopatrzenia budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej w ciepłą wodę użytkową. Woda ciepła przygotowywana będzie centralnie w modernizowanej kotłowni gazowej /patrz część III niniejszego projektu/. Woda doprowadzona będzie do istniejących węzłów socjalnych, zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze w rejonie prawej klatki schodowej K3.

Ponadto woda ciepła doprowadzona będzie w rejon Sali gimnastycznej 
z uwzględnieniem jej potrzeb, wynikających z perspektywicznej przebudowy szatni 
z zespołem natrysków. Źródłem wody ciepłej dla całego kompleksu jest pionowy pojemnościowy podgrzewacz wody ciepłej typ VITOCELL-100V o pojemności 750dm3. Zasilany jest wodą zimną z pomieszczeniu kotłowni. Z podgrzewacza wyprowadzone są rurociągi rozbiorczy i cyrkulacyjny.

Cyrkulacja wody ciepłej wymuszona jest pompą typ UPS 25-60B, impulsowaną przez układ automatycznej regulacji kotłowni. Przewody wyprowadzone są przez projektowaną wewnętrzną ścianę oddzielenia pożarowego kotłowni. Przewody wody ciepłej /rozbiór ø28x1,5 i cyrkulacja ø22x1,0/ prowadzone są przez kondygnację piwnic części dydaktycznej do Sali gimnastycznej. Przewody prowadzone są natynkowo, kotwione do ścian za pomocą uchwytów typu metal gum. Rozstaw uchwytów oraz izolacja termiczna przewodów jak w pkt 3.1. rozdziału III.

Kompensacja wydłużeń za pomocą wydłużek U-owych oraz naturalnych załamań na trasie w układzie L oraz Z. Piony wodociągowe w rejonie klatki K3 prowadzić w narożnikach pomieszczeń, prowadząc w nich także przewód wody zimnej. Woda doprowadzona jest do umywalek. Istniejące węzły sanitarne posiadają umywalki fajansowe i baterie umywalkowa ścienne. Przewiduję demontaż tych umywalek i baterii wypływowych ściennych. Projektuję umywalki fajansowe 
z otworem i półpostumentem. Baterie umywalkowa stojące, jednouchwytowe, zasilane za pomocą węży giętkich ø15/ø8 lub ø15/ø6mm, poprzedzone zaworkami kulowymi ø15mm.

Podejścia dopływowe wody zimnej i ciepłej projektuję natynkowo, 
ze względu na fakt, że w pomieszczeniach węzłów stosunkowo niedawno położono płytki szkliwione. Zalecam jednak jeżeli Inwestor do tego się przychyli aby dokonać wkucia podejść wodociągowych i wypełnić skute płytki szkliwione. Od nowych umywalek dokonać odprowadzenia odpływów za pomocą syfonów butelkowych, wykorzystując istniejące, ułożone w ścianie odpływowe podejścia kanalizacyjne. Przewody wodociągowe miedziane w przypadku ich obudowywania i przechodzenia przez przegrody budowlane chronić przez kontaktem z pochodnymi gipsu i cementu. Do lutowania rur używać lutów miękkich /jak w pkt 3.1./ bez zawartości kadmu 
i ołowiu. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe z kielichami gwintowanymi /dla T=120C, P=10bar/, uszczelnionymi taśmą teflonową. Ciśnienie próby hydraulicznej instalacji wodociągowej p=9bar.

Żary 	-marzec-2010r.					Projektował:

tech. Tadeusz Buśko

upr. bud. 180/77/ZG

specjalność instalacyjno-inżynierska

3.6. Dokumenty odniesienia.

- inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie instalacji grzewczych i kotłowni wbudowanej oraz wody zimnej, cieplej i gazowej w zakresie podlegającym modernizacji i przebudowie,

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę,

- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych,

- pokłady budowlane w branży architektury w skali 1:100,

- umowa z Inwestorem,

- ustawa „Prawo budowlane” z 7.07.1994r. z późn. zm. i powiązane rozporządzenia

- Dz. U. 02.166.1360 ustawa „O systemie oceny zgodności” z 30.08.2002r. 
i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 04.92.881 ustawa „O wyrobach budowlanych” z 16.04.2004r. z późn. zm.
i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 02.169.1386 ustawa „O normalizacji” z 12.09.2002r. z późn. zm. 
i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej 
z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Dz. U. 03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r.

- Dz. U. 96.62.285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
z 28.05.1996r.

- Dz. U. 01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Dz. U. 02.212.1799 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- Dz. U. 03.162.1568 ustawa „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” 
z 23.07.2003r. z późn. zm. i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 01.62.627 ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 27.04.2001r. z późn. zm. 
i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 01.62.628 ustawa „O odpadach” z 27.04.2001r. z późn. zm. i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 02.147.1229 ustawa „O ochronie przeciwpożarowej” z 24.08.1991r. z późn. zm. i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 03.153.1504 ustawa „Prawo energetyczne” z 10.04.1997r. z późn. zm. 
i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 00.71.838 ustawa „O drogach publicznych” z 21.03.1985r. z późn. zm. 
i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 94.27.96 ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z 4.02.1994r. z późn. zm. 
i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. 03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Dz. U. 02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- Ustawa „Kodeks pracy” z 20.06.1974r. z późn. zm. i powiązane rozporządzenia,

- Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,

- Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Obowiązujące normy:

  - PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

  - PN-91/B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3.

  - PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

  - PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

  - PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

  - PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
w budynkach.

  - PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

  - PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.

  - PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

  - PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania – norma nieaktualna, należy zastąpić PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

  - PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

  - PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

  - PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. 
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

  - PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny 
i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania.

  - PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny
i temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne.

  - PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.

  - PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

  - PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

  - PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.

  - PZPN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

  - PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

W sprawie ochrony przeciwpożarowej mają zastosowanie następujące przepisy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 10 z 08.02.95r. poz. 46/.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1995r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 102 z dnia 06.09.95r./.

- PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu 
i obliczenia.

- PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4. Pompownie ścieków. Projektowanie układu 
i obliczenia.

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5. Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania
i eksploatacji.

- PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.

- PN-EN 12056-4-2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4. Pompownie ścieków. Projektowanie układu 
i obliczenia.

- PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część I: Wymagania.

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody 
w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

- PN-B-01720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych 
w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych 
w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu 
i obliczenia.

- PN-C-04753:2002 gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom 
z sieci rozdzielczej.

- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze 5bar. Zalecenia funkcjonalne.

- PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze mieszkowe.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach.